様式第31号（第27条関係）

地下タンク等定期点検実施結果報告書

| 年 月 日 様 点検実施事業者 認定番号 所在 名称 電話番号 地下タンク、地下埋設配管の漏れの点検を実施し、異常の有無を確認しましたので、次のとおり報告いたします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危険物施設 | 事業所名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施設区分 |  |  |  |  | 製造所、地下タンク貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、給油取扱所、 一般取扱所、少量危険物貯蔵取扱所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検実施者 | 氏名 |  |  |  |  | 責任者： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 講習修了証番号 |  |  |  |  | 地第 号 |  |  |  |  | 地第 号 |  |  |  | 地第 号 |  |  |
|  | 危険物取扱者免状 |  |  |  |  | 種第 類第 号 |  |  |  |  | 種第 類第 号 |  |  |  | 種第 類第 号 |  |  |
| 点検実施年月日 |  |  |  |  |  | 年 月 日（天候 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検対象設備 |  |  | 地下タンク容量（品目） |  |  |  |  |  |  | 点検実施設備 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ① kl（ ） ② kl（ ） ③ kl（ ） ④ kl（ ） ⑤ kl（ ） |  |  |  |  |  |  | タンク・注入管・吸引管・通気管・送油管・戻り管・検知層 タンク・注入管・吸引管・通気管・送油管・戻り管・検知層 タンク・注入管・吸引管・通気管・送油管・戻り管・検知層 タンク・注入管・吸引管・通気管・送油管・戻り管・検知層 タンク・注入管・吸引管・通気管・送油管・戻り管・検知層 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検方法 | 試験の別 (試験圧力) |  |  |  | 加圧（ kPa） 減圧（ kPa） 微加圧（ kPa） 微減圧（ kPa） その他の方法（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測定時間 |  |  |  | 分（ 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定基準 |  |  |  |  | 別紙のとおり |  |  |  | 計測データ |  |  | 別添えのとおり |  |  |  |  |  |
| 点検結果 |  | ①タンク圧力変動値 kPa ％ G値 T値 異常あり 異常なし |  |  |  |  | ②タンク圧力変動値 kPa ％ G値 T値 異常あり 異常なし |  | ③タンク圧力変動値 kPa ％ G値 T値 異常あり 異常なし |  |  |  | ④タンク圧力変動値 kPa ％ G値 T値 異常あり 異常なし |  |  | ⑤タンク圧力変動値 kPa ％ G値 T値 異常あり 異常なし |  |
|  |  | タンク液相部 （ ） 異常あり 異常なし |  |  |  |  | タンク液相部 （ ） 異常あり 異常なし |  | タンク液相部 （ ） 異常あり 異常なし |  |  |  | タンク液相部 （ ） 異常あり 異常なし |  |  | タンク液相部 （ ） 異常あり 異常なし |  |
|  |  | 配管圧力変動値 kPa ％ P値 T値 異常あり 異常なし |  |  |  |  | 配管圧力変動値 kPa ％ P値 T値 異常あり 異常なし |  | 配管圧力変動値 kPa ％ P値 T値 異常あり 異常なし |  |  |  | 配管圧力変動値 kPa ％ P値 T値 異常あり 異常なし |  |  | 配管圧力変動値 kPa ％ P値 T値 異常あり 異常なし |  |
|  |  | SFタンク・FFタンクの検知層圧力変動値 ％ 異常あり 異常なし |  |  |  |  | SFタンク・FFタンクの検知層圧力変動値 ％ 異常あり 異常なし |  | SFタンク・FFタンクの検知層圧力変動値 ％ 異常あり 異常なし |  |  |  | SFタンク・FFタンクの検知層圧力変動値 ％ 異常あり 異常なし |  |  | SFタンク・FFタンクの検知層圧力変動値 ％ 異常あり 異常なし |  |
|  |  | その他の方法 （ ） 異常あり 異常なし |  |  |  |  | その他の方法 （ ） 異常あり 異常なし |  | その他の方法 （ ） 異常あり 異常なし |  |  |  | その他の方法 （ ） 異常あり 異常なし |  |  | その他の方法 （ ） 異常あり 異常なし |  |
| 点検済証番号・貼付位置 |  | 前回 |  |  |  |  | 前回 |  | 前回 |  |  |  | 前回 |  |  | 前回 |  |
|  |  | 今回 |  |  |  |  | 今回 |  | 今回 |  |  |  | 今回 |  |  | 今回 |  |

| 点検時調査項目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ①タンク | ②タンク | ③タンク | ④タンク | ⑤タンク |
| 地下タンク諸元 | タンク埋設時期 年 月 日 タンク種類 設置方法 タンク外面保護 電気防食(有・無) | タンク埋設時期 年 月 日 タンク種類 設置方法 タンク外面保護 電気防食(有・無) | タンク埋設時期 年 月 日 タンク種類 設置方法 タンク外面保護 電気防食(有・無) | タンク埋設時期 年 月 日 タンク種類 設置方法 タンク外面保護 電気防食(有・無) | タンク埋設時期 年 月 日 タンク種類 設置方法 タンク外面保護 電気防食(有・無) |
| 配管諸元 | 配管の埋設時期 年 月 日 配管材料 外面保護 配管口径 注入管（ A） 吸引管（ A） 送油管（ A） | 配管の埋設時期 年 月 日 配管材料 外面保護 配管口径 注入管（ A） 吸引管（ A） 送油管（ A） | 配管の埋設時期 年 月 日 配管材料 外面保護 配管口径 注入管（ A） 吸引管（ A） 送油管（ A） | 配管の埋設時期 年 月 日 配管材料 外面保護 配管口径 注入管（ A） 吸引管（ A） 送油管（ A） | 配管の埋設時期 年 月 日 配管材料 外面保護 配管口径 注入管（ A） 吸引管（ A） 送油管（ A） |
| 漏えい検査管 | 漏えい検査管による確認 漏油（有・無） 地下水位の高さ m cm | 漏えい検査管による確認 漏油（有・無） 地下水位の高さ m cm | 漏えい検査管による確認 漏油（有・無） 地下水位の高さ m cm | 漏えい検査管による確認 漏油（有・無） 地下水位の高さ m cm | 漏えい検査管による確認 漏油（有・無） 地下水位の高さ m cm |
| タンク内状況 | 気相部 cm 液面の高さ cm 残油量 l タンク内部の水の高さ cm | 気相部 cm 液面の高さ cm 残油量 l タンク内部の水の高さ cm | 気相部 cm 液面の高さ cm 残油量 l タンク内部の水の高さ cm | 気相部 cm 液面の高さ cm 残油量 l タンク内部の水の高さ cm | 気相部 cm 液面の高さ cm 残油量 l タンク内部の水の高さ cm |
| 前回点検実施 年 月 日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 地下タンク・配管諸元の表示方法(記号により記入してください。) |  |  |  |  |  |
| 地下タンク諸元 | １ タンク種類 →A・鋼製一重殻 B・SF二重殻 C・FF二重殻 D・SS二重殻 ２ 設置方法 →A・タンク室 B・直接埋設 C・漏れ防止 ３ タンク外面保護 → A・タンク外面さびどめ塗装 B・外面さびどめ塗装＋アスファルトプライマー＋モルタル C・外面さびどめ塗装＋アスファルト D・外面プライマー塗装＋表面覆装材＋タールエポキシ樹脂 E・外面プライマー塗装＋表面強化プラスチック（FRP） F・その他（ ） G・なし H・不明 |  |  |  |  |
| 配管諸元 | １ 配管材料 → A・鋼製 B・FRP C・合成樹脂 D・その他（ ） ２ 外面保護 → A・アスファルト塗覆装 B・コールタールエナメル塗覆装 C・ポリエチレンコーティング D・タールエポキシ樹脂 E・ナイロン樹脂 F・電気防食 G・防食なし H・その他（ ） |  |  |  |  |
| 備考欄 |  |  |  |  |  |

備考　１　点検実施設備欄中タンクと同時に試験実施した配管には○印、別に実施した配管、検知層には□印をつけること。

２　調査項目については、点検実施時に判明した範囲で記入すること。

３　異常ありの場合は備考欄に点検で判明した事項を記入すること。

４　タンク液相部及びその他の方法で点検を実施した場合には判定基準を添付すること。

５　点検実施期間内にタンクに設置された高精度液面計で液相部の点検が行われており、点検実施事業者が液相部の点検を実施しない場合は、その旨を機器名称と併せて備考欄に記載すること。

６　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

判定基準

| 加圧法 |  | ガス加圧 |  |  | タンク配管 |  | 20kPa又は試験圧力（地下水が存する場合にあっては、地下水圧を加えた値）に加圧後、15分間の静置時間をおいて、その後15分間（容量10klを超える地下貯蔵タンクにあっては、当該容量を10klで割った値を15分間に乗じた時間）の圧力降下が試験圧力の２％以下であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SFタンクの検知層 |  | 20kPaに加圧後、15分間の静置時間をおいて、その後15分間の圧力降下が試験圧力の10％以下であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FFタンクの検知層 |  | 20kPaに加圧後、15分間の静置時間をおいて、その後35分間（容量50klを超える地下貯蔵タンクにあっては、当該容量を50klで割った値に１を減じた値を15分間に乗じた値に35分間を加えた時間）の圧力の降下が試験圧力の10％以下であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液体加圧 |  |  | タンク配管 |  | 20kPaに加圧後、15分間の静置時間をおいて、その後15分間（容量10klを超える地下貯蔵タンクにあっては、当該容量を10klで割った値を15分間に乗じた時間）の圧力降下が試験圧力の２％以下であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 微加圧法 |  |  |  |  | タンク配管 |  | ２kPaに加圧後、15分間の静置時間をおいて、その後15分間（容量10klを超える地下貯蔵タンクにあっては、当該容量を10klで割った値を15分間に乗じた時間）の圧力降下が試験圧力の２％以下であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 微減圧法 |  |  |  |  | タンク配管 |  | ２kPa以上10kPa以下の範囲で減圧し、減圧後15分間の静置時間をおいて、その後15分間（容量10klを超える地下貯蔵タンクにあっては、当該容量を10klで割った値を15分間に乗じた時間）の圧力上昇が試験圧力の２％以下であること。（常温で蒸気圧の高い危険物の場合にあっては、当該蒸気圧に応じて補正を加えた値 下表参照） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減圧法 |  |  |  |  | SFタンクの検知層 |  | 20kPaに減圧後、15分間の静置時間をおいて、その後30分間（容量50klを超える地下貯蔵タンクにあっては、当該容量を50klで割った値に１を加えた値を15分間に乗じた時間）の圧力の上昇が試験圧力の10％以下であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FFタンクの検知層 |  | 20kPaに減圧後、15分間の静置時間をおいて、その後105分間（容量50klを超える地下貯蔵タンクにあっては、当該容量を50klで割った値に１を減じた値を75分間に乗じた値に105分間を加えた時間）の圧力の上昇が試験圧力の10％以下であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〈微減圧試験における蒸気圧補正を加えた実施方法〉 G値・T値・P値の測定値が下の判定表に示す判定値以内であること。 ① G値・T値・P値の測定値は、測定した圧力を５分ごとにプロットして作成された試験経過図から求められる値である。 ② 減圧値は、概ね２kPa、４kPa、10kPaのいずれかであること。 ③ 測定時間は、タンク容量に応じて30分以上と60分以上の２種類とする。 判定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 試験対象設備 |  |  |  | 20kl未満のタンク |  |  |  | 20kl 以上～100kl 未満 |  |  | 地下配管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 減圧値（kPa） |  |  |  | ２ | ４ |  | 10 | ２ | ４ | 10 | ２ |  | ４ |  | 10 |  |  |
|  | 測定時間（分） |  |  |  | 30以上 |  |  |  | 60以上 |  |  | 30以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液温（℃） |  |  |  | ０～30 |  |  |  | ０～30 |  |  | ０～30 |  |  |  |  |  |  |
|  | ガソリン類 |  | 判定値 | G | 0.95未満 | 1.10未満 |  | 2.90未満 | 0.95未満 | 1.10未満 | 2.90未満 | P | 0.04未満 |  | 0.08未満 |  | 0.20未満 |  |
|  |  |  |  | G T | 0.95～1.00 0.04以下 | 1.10～1.20 0.08以下 |  | 2.90～3.10 0.20以下 | 0.95～1.00 0.04以下 | 1.10～1.20 0.08以下 | 2.90～3.10 0.20以下 | P T | 0.04～0.08 0.02以下 |  | 0.08～0.16 0.04以下 |  | 0.20～0.40 0.10以下 |  |
|  | 溶剤類 |  |  | G | 0.45未満 | 0.55未満 |  | 1.40未満 | 0.45未満 | 0.55未満 | 1.40未満 | P | 0.04未満 |  | 0.08未満 |  | 0.20未満 |  |
|  |  |  |  | G T | 0.45～0.50 0.04以下 | 0.55～0.60 0.08以下 |  | 1.40～1.60 0.20以下 | 0.45～0.50 0.04以下 | 0.55～0.60 0.08以下 | 1.40～1.60 0.20以下 | P T | 0.04～0.08 0.02以下 |  | 0.08～0.16 0.04以下 |  | 0.20～0.40 0.10以下 |  |
| G値･･････０分後と30（60）分後の圧力差 T値･･････30（60）分後と40（70）分後の圧力差 P値･･････10（30）分後と30（60）分後の圧力差 注1；所定の減圧値に達した時点を出発点（０分）とする。 注2；（ ）内の時間は、20kl以上のタンクの場合とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |